宁国深水水环境建设发展有限公司宁国经济技术开发区

南山污水处理厂项目竣工环境保护验收意见

2022年5月28日，宁国深水水环境建设发展有限公司根据《宁国经济技术开发区南山污水处理厂项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

宁国经济技术开发区南山污水处理厂项目位于宁国经济技术开发区南山园区万福路与南极西路交口东南侧、皖赣铁路西侧，提升泵站位于独山路和凤行路交叉路口东北侧、创新路与南极西路交口和金辉路和松岭路交叉口地块内，占地面积约为23589m2。污水处理厂处理规模按1万m3/d设计建设，配套建设配套7000m3/d、1000m3/d提升泵站2座、10000m3/d提升泵站1座以及污水干管约9700m，宁国经济技术开发区南山园区内工业废水及生活污水（分为南山一区和南山二区，其中南山一区废水通过提升泵站输送至污水处理厂，南山二区污水通过市政管网自流进入污水处理厂）。

年工作时间：365天，8760小时。

处理工艺：粗细格栅曝气沉砂除油池+水解酸化池+A2/O 生化池+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+次氯酸钠消毒。

排水途径：尾水最终排入中津河。

收水范围：南山一区--外环西路以东、独山路以南、千秋路以西、宁阳西路以北区域，区域地势西南高东北低，服务面积约3.92km2。南山二区--外环西路以东、宁阳西路以南、万福路以西、南山西路以北区域，区域地势西南高东北低，服务面积约2.31km2。

项目建成达产后，可形成日处理1万m3污废水的能力。系新建性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年11月，宁国市发改委以文(发改审批函[2017]103号，项目,代码：2017-341881-77-01-030260)复函确认本项目立项，2018年2月安徽皖欣环境科技有限公司根据委托编制完成《宁国经济技术开发区南山污水处理厂项目环境影响报告书》。原宁国市环境保护局于2018年2月27日以文（宁环审批[2018]14号）对上报的环评文件予以批复，同意项目建设。项目于2018年3月开工建设，2021年9月全部建成投入试运行。公司于2019年06月14日办理排污许可手续，证书编号为：91341881MA2RP0MCXP001Q，有效期至2022年06月13日。

（三）投资情况

项目实际总投资15000万元，实际环保投资10000万元，所占比例为67%。

（四）验收范围

整体验收。本次验收范围为已建成的宁国经济技术开发区南山污水处理厂项目。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

1.事故调节池由计划中的46×12×6.5m，调整为42.9×23.5×7.5m，废水停留时间不变；

2.配套污水提升泵站数量及干管长度均有所增加。其中，实际建成4座泵站，在独山路和凤行路交叉路口东北侧新建7000m3/d提升泵站1座，在创新路与南极西路交口建设1000m3/d提升泵站1座，在金辉路和松岭路交叉口建设1000m3/d提升泵站1座，在污水处理排放处建设10000m3/d提升泵站1座；污水干管长度由计划中4300m增加至约9700m。

其它建设内容与环评阶段基本一致，未出现重大变动。

三、验收监测及现场检查情况

宁国市浚成环境检测有限公司编制的《宁国经济技术开发区南山污水处理厂项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果和现场检查情况表明：

废气。本项目废气主要来自进水溢流井、粗格栅井、厂内污水提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、贮泥池、反冲洗水回收池、污泥脱水机房、污泥棚等单元产生的恶臭气味，均采取密闭处理，废气经收集引至生物除臭系统除臭后通过15高排气筒（DA001）排放。经监测，废气外排满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表4中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。

废水。厂区已实行雨污分流，收水范围内（签订过污水纳管协议或经同意）的污废水（含污水处理厂内产生的污水）达接管标准，通过市政污水管网，纳入宁国经济技术开发区南山污水处理厂集中处理，达标后排入东津河。经监测，尾水外排满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准限值要求。

噪声。本项目噪声主要来自鼓风机、泵机、脱水机、砂水分离器等设备设施，均针对性地采取合理、可行的隔声、减震措施。经监测，噪声外排分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

固体废物。项目产生的固废主要包括剩余污泥、栅渣、物化污泥和生活垃圾，分类收集后交由环卫部门统一清运。

本项目设置100m的环境防护距离。经查验，该范围内无居民居住区、医院、学校和食品加工厂等敏感环境保护目标，满足环境防护距离要求；相关场所已落实分区防渗措施；已规范排污口建设，废水进出口均安装有pH、COD、氨氮、总磷、总氮在线监测设施，且完成在线设备的比对验收、联网；公司于2019年9月制定了南山污水处理厂突发环境事件应急预案，已报原宁国市环境保护局备案，备案编号为：341881-2019-018-L。

四、验收结论

宁国深水水环境建设发展有限公司宁国经济技术开发区南山污水处理厂项目前期环保审查、审批手续齐全。项目实施过程中已落实环境影响报告书及批复要求，具备项目竣工环境保护验收条件，验收组认为本项目竣工环境保护验收合格。

五、后续要求

1.加强污水处理设施和生物除臭系统维护保养和现场环境管理，确保污水、废气污染物稳定达标排放；完善固废暂存场所建设工作，适时清运，建立固废转移去向台账。

2.对收水范围内拟纳管单位进水水质、水量严格审核，确保水量、水质相对稳定和污水处理厂安全运行；对物化污泥定期进行检测，并根据检测结果明确属性后随时调整处置途径；加强地下水观测井维护管理，定期安排监测。

3.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对厂区内外地面进行环境清理，持续改善环境。

宁国深水水环境建设发展有限公司

2022年5月28日