安徽中鼎密封件股份有限公司智能化配料中心技术改造

项目竣工环境保护验收意见

2024年8月4日，安徽中鼎密封件股份有限公司根据《智能化配料中心技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

安徽中鼎密封件股份有限公司智能化配料中心技术改造项目选址于宁国经济技术开发区南山园区中鼎工业园地块内。拟将现有中鼎工业园北区厂房拆除，在原址新建一栋四层厂房，建筑面积16000m2,购置或自制智能化小药配料系统、除尘设备、冷冻机组等设备，配套建设辅助、公用、储运和环保工程等。项目建成达产后可形成年产2500吨混炼胶的生产能力。系技改性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年1月，宁国市经信局为本项目备案(项目代码：2108-341881-07-02-245371)，公司于2022年9月委托宣城科宁环境科技有限公司编制完成《安徽中鼎密封件股份有限公司智能化配料中心技术改造项目环境影响报告表》，宣城市宁国市生态环境分局于2022年10月10日以文（宁环审批[2022]135号）对上报的环评文件予以批复，同意该项目建设。项目于2022年11月开工，2024年6月建成投入试生产。公司于2024年07月19日重新申领排污许可证，证书编号：91341800259222497F001U，有效期至2029年07月18日。

（三）投资情况

项目计划总投资6000万元，实际总投资5000万元，实际环保投资220万元，所占比例为4.4%。

（四）验收范围

整体验收。本次验收范围为安徽中鼎密封件股份有限公司已建成的智能化配料中心技术改造项目。

二、项目变动情况

建设内容与环评阶段基本一致，未出现重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目排水主要来自设备间接冷却置换废水、喷淋塔废水、保洁废水和生活污水，均排入中鼎工业园内污水处理站预处理达接管要求后全部纳入南山污水处理厂集中处理、达标排放。

（二）废气

项目废气主要来自配料、炼胶、滤胶工序产生的废气。其中，炼胶一区在配料、密炼及开炼、滤胶等工序设置集气设施，收集的炼胶废气接入1套“袋式除尘器+喷淋塔+油烟净化器+干式过滤+两级活性炭吸附箱”处理后，由28m高的排气筒（DA015）外排；炼胶二区在配料、密炼及开炼、滤胶等工序设置集气设施，收集的炼胶废气接入1套“袋式除尘器+喷淋塔+油烟净化器+两级活性炭吸附箱”处理后，由28m高的排气筒（DA027）外排；炼胶三区在配料、密炼及开炼、滤胶等工序设置集气设施，收集的炼胶废气接入1套“袋式除尘器+喷淋塔+油烟净化器+两级活性炭吸附箱”处理后，由28m高的排气筒（DA026）外排；强化车间通风措施。

- （三）噪声

项目生产设备选用低噪设备，从声源上降低设备本身的噪声。其噪声源以机械噪声及空气动力性噪声为主，主要噪声源来自真空泵、风机等设备，项目采取合理布局、减震、隔音、降噪等措施减少对环境的影响。

- （四）固体废物

本项目产生的一般固废有废包装材料、收集粉尘、废滤网等，最大暂存量约0.6t，现有一般固废库1座，面积约100m2，可满足项目需求。本项目危废有废润滑油、废活性炭、油料桶等，最大暂存量约4.1t，定期委托有资质单位处理，现有危废库1座，面积约30m2，可满足项目需求。设置垃圾箱。

（五）辐射

不涉及。

- （六）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

（1）危废仓库等配备消防设施，危废仓库定期清运处置暂存危废。

（2）按设计规范要求合理安装、使用、检修废气处理装置，最大程度减少处理装置的事故风险。

（3）本项目涉及化学品使用区域车间地面环氧树脂防腐；危废仓库进行重点防渗措施，设废液收集槽，配置消防沙，发生事故时及时收集泄漏物，不会通过渗透或径流污染地下水及地表水。生产车间采取一般防渗措施，防渗系数满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

（4）依托中鼎工业园内事故应急池。

（5）本项目2023年10月制定了安徽中鼎密封件股份有限公司突发环境事件应急预案，已报宣城市宁国市生态环境分局备案，备案编号为：341881-2023-078-L。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

- 1.废水治理设施

验收监测期间氨氮去除率为90.6%~91.0%，化学需氧量去除率为76.7%~78.5%，生化需氧量去除率为88.0%~90.0%，悬浮物去除率为72.5%~78.5%，石油类去除率为89.0%~91.0%。

- 2.废气治理设施

验收监测期间1#智能化配料废气颗粒物去除率为96.8%~97.4%，非甲烷总烃去除率为87%~90.5%；2#智能化配料废气颗粒物去除率为97.3%~97.6%，非甲烷总烃去除率为88.6%~90.9%；3#智能化配料废气颗粒物去除率为96.8%~97.7%，非甲烷总烃去除率为88.1%~90.2%。

- 3.厂界噪声治理设施

- 验收监测期间，四个监测点位两日厂界四周昼间噪声为54.7~59.2dB（A），夜间噪声为45.9~47.4dB（A）。厂界噪声昼夜监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，为达标排放。降噪效果较好。

- 4.固体废物治理设施

不涉及固体废物监测。本项目固废包括一般固体废物包括废包装材料、收集粉尘、废橡胶以及生活垃圾；危险固体废物：油料桶委托安徽嘉朋特环保科技服务有限公司处置，废活性炭交由宁国海螺环保科技有限责任公司处置，废润滑油收集后委托合肥市安达新能源有限公司处置。一般固废：废包装材料、废橡胶、废滤网收集暂存后外售物资回收公司再利用，收集粉尘收集后回用于配料工序再利用。生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

- 5.辐射防护设施

- 不涉及。

- （二）污染物排放情况

- 1.废水

- 厂区已实行雨污分流，项目废水经中鼎工业园污水处理站预处理后，排入南山污水处理厂处理。项目废水排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表2水污染物间接排放限值，同时满足南山污水处理厂接管标准。

- 2.废气

- 本项目炼胶线废气中颗粒物、非甲烷总烃有组织排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5中限值，无组织执行表6无组织排放限值。恶臭污染物H2S及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，本项目总悬浮颗粒物浓度范围为0.053~0.80mg/m³，非甲烷总烃排放浓度范围为0.42~0.68mg/m³，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）厂界大气污染物监控点浓度限值要求，硫化氢浓度范围为0.001~0.03mg/m³，臭气浓度为＜10，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值。

- 3.厂界噪声

- 厂界噪声昼夜监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，为达标排放。

- 4.固体废物

- 不涉及固体废物监测。

- 5.辐射

- 不涉及。

- 6.污染物排放总量

本项目核算污染物总量的颗粒物为0.05364t/a，VOCs为0.162t/a，氨氮为0.0014t/a，COD为0.034t/a，满足环境影响报告书中要求烟粉尘为7.602t/a，VOCs为 14.9343t/a，，氨氮为0.003t/a，COD为0.046t/a。

- 五、工程建设对环境的影响

经现场调查，中鼎工业园周边环境保护目标未发生变化，本项目不单独设置环境防护距离。安徽中鼎密封件股份有限公司智能化配料中心技术改造项目做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用“三同时”执行制度。验收检测期间未发生事故性排放和环保管理不善现象，效果良好。

六、验收结论

安徽中鼎密封件股份有限公司智能化配料中心技术改造项目前期环保审查、审批手续齐全。项目本期已按环境影响报告表及批复要求建成配套环保设施并同步投入运行，具备竣工环境保护验收条件，验收组认为本项目竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

1.加强配料、炼胶、滤胶废气收集、除尘净化设施维护保养和现场环境管理，确保废气污染物稳定达标排放；完善危险废物和一般工业固废暂存场所建设工作，适时清运危险废物并建立去向台账，严格按照国家规定执行危废转移申报联单制度。

2.确保设备间接冷却置换废水、喷淋塔废水、保洁废水和生活污水全部排入中鼎工业园内污水处理站预处理达接管要求后，全部纳入南山污水处理厂集中处理、达标排放。

3.提高全员环境保护意识，完善精细化环境管理工作计划及制度；定期对厂区雨污管网、车间内外地面进行环境清理，持续改善环境。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件签到表。

安徽中鼎密封件股份有限公司

2024年8月4日